## Z8_xlsx
项目层级属性
1-1 标准 | GB/T 3906
1-2-1 系统电压 | 6kV
1-2-2 频率 | 50Hz
1-3 海拔高度 | <=1000 m
1-3 额定电压 | 7.2kV
1-4 工频耐压 | 30
1-5 雷电冲击耐压 | 60kV
1-7 主母线类型 | Regular CU | GIS此项无数据，AIS有数据
1-8-1 额定短时耐受电流 | 25kA
1-8-2 额定短时耐受时间 | 4s
1-9 额定峰值耐受电流 | 63kA
1-10-0 内燃弧等级 | AFLR
1-10-1 内燃弧耐受电流 | 25kA
1-10-2 内燃弧耐受时间 | 1s
1-11-1 柜型 | UniGear | GIS此项无数据，AIS有数据
1-11-2 柜型产品 | ZS1
1-12 壳体防护等级 | IP4X
1-12 低压箱防护等级 |  | AIS此项无数据，GIS有数据
1-13 隔室间防护等级 | IP2X
1-14 相序标识 | A-B-C
1-15-1 相序颜色 | 黄-绿-红
1-16 表面喷漆 | RAL 7035
1-17 接地铜排 | Cu 30X8mm²
1-18-1 一次电缆进线方向 | 底部进线
1-18-2 一次电缆进线形式 | 标准电缆拼板及电缆夹
1-19-1 二次电缆进线方向 | 底部进线
1-19-2 二次电缆进线形式 | 标准
2-1 柜体及低压箱设备铭牌语言 | 中文
2-2 柜体及低压箱设备铭牌颜色 | 白底红字
2-3 铭牌材质 | ABS
2-4 柜外铭牌安装方式 | 粘贴安装
2-6 铭牌柜内安装方式 | 粘贴安装
2-7 柜体标准标签语言 | 中文
3-1 控制与信号回路 电压等级 1 | 220VDC
3-2 控制与信号回路 电压等级 2 | NO
3-3 断路器储能回路电源 | 220VDC
3-4 加热&照明回路 电压等级3 | 220VAC, 50Hz
4-1-1 电源回路 电压等级1-线径 | 4mm²
4-1-2 电源回路 电压等级1-线色Ve+/ L | 黑色
4-1-3 电源回路 电压等级1-线色Ve-/ N | 黑色
4-2-1 控制与其他回路 电压等级1-线径 | 1.5mm²
4-2-2 控制与其他回路 电压等级1-线色Ve+/ L | 黑色
4-2-3 控制与其他回路 电压等级1-线色Ve-/ N | 黑色
4-3-1 电源回路 电压等级2-线径 | 不适用
4-3-2 电源回路 电压等级2-线色Ve+/ L | 不适用
4-3-3 电源回路 电压等级2-线色Ve-/ N | 不适用
4-4-1 控制与其他回路 电压等级2-线径 | 不适用
4-4-2 控制与其他回路 电压等级2-线色Ve+/ L | 不适用
4-4-3 控制与其他回路 电压等级2-线色Ve-/ N | 不适用
4-5-1 电源回路 电压等级3-线径 | 4mm²
4-5-2 电源回路 电压等级3-线色Ve+/ L | 黑色
4-5-3 电源回路 电压等级3-线色Ve-/ N | 黑色
4-6-1 控制与其他回路 电压等级3-线径 | 1.5mm²
4-6-2 控制与其他回路 电压等级3-线色Ve+/ L | 黑色
4-6-3 控制与其他回路 电压等级3-线色Ve-/ N | 黑色
4-7-1 电流回路线径 | 2.5mm²
4-7-2 电流回路线色 | 黑色
4-8-1 电压回路线径 | 1.5mm²
4-8-2 电压回路线色 | 黑色
4-9-1 二次回路接地线线径 | 2.5mm²
4-9-2 二次回路接地线线色 | 黄绿色
4-10-1 零序电流回路线径 | 不适用
4-10-2 零序电流回路线色 | 不适用
4-11 二次导线材料 | 普通PVC导线
4-12 二次导线电压等级 | 标准 0.45/0.75 kV
4-13 二次导线温度 | 标准
5-2-1 端子品牌 | 瑞联
5-3 模拟纸 | 模拟纸带位置指示器（LV DOOR）
5-4-1 零序CT 安装位置 | 柜内安装
5-4-2 零序CT 安装位置-特殊柜子 | 不适用
5-5 柜间线 | 无
5-6-1 号码管颜色 | 白色
5-6-2 线号类型 | 对侧端子号
5-7 区域通用要求 | 不适用
6-1-1 局放试验 | 不适用
6-2 FAT要求 | 不适用
7-1 包装和发运 | 中纤板或胶合板，内衬塑料袋包装
站级属性
行号 | 额定主母线电流 | 低压室高度
A01 | 630A | 705mm | AIS此项无数据，GIS有数据
A010
AIS
A01
AFD

## Format
#ID#
#RO#
#RW#
#HD#