## A01
1 开关站基本参数 SWITCHBOARD BASIC DATA
标准 STANDARD | IEC
系统 SYSTEM | 13.8kV / 50Hz
额定电压 RATED VOLTAGE | 17.5kV
工频耐压 POWER-FREQUENCY WITHSTAND VOLTAGE | 38kV
雷电冲击耐压 LIGHTNING IMPULSE WITHSTAND VOLTAGE | 95kV
主母线电流: MAIN BUSBAR CURRENT | 3150A / 1250A
主母线类型 MAIN BUSBAR TYPE | D type CU
额定短时耐受电流 RATED SHORT TIME WITHSTAND CURRENT | 31.5kA / 3s
额定峰值耐受电流 RATED PEAK WITHSTAND CURRENT | 95kA
内部燃弧等级 INTERNAL ARC CLASSIFICATION 柜型 TYPE | IAC AFLR 31.5kA / 1s UniGear ZS1
TYPE
壳体防护等级 DEGREE OF PROTECTION FOR THE ENCLOSURE | IP41
隔室间防护等级 DEGREE OF PROTECTION FOR THE PARTITION BETWEEN COMPT. | IP20
相序 PHASE SEQUENCE | L1-L2-L3
相序颜色 PHASE SEQUENCE COLOR | 红-黄-蓝 / CDXN521007P0601 RED-YELLOW-BLUE
表面喷漆 PAINT FINISH | RAL 7032 门板和端盖板 DOOR AND SIDE END COVERS
接地铜排 EARTH BAR | Cu 30X8mm²
一次电缆进线 POWER CABLE ENTRY | 底部进线 BOTTOM CABLES ENTRY | 标准电缆拼板及电缆夹 STANDARD CABLE PLATE AND CABLE CLAMP
控制电缆进线 CONTROL CABLE ENTRY | 底部进线 BOTTOM CABLES ENTRY | 标准 STANDARD WITH REDUCE RING
2 铭牌 LABELS
柜体及低压箱设备铭牌语言 UNIT & DEVICES IN LV COMP. LABELS LANGUAGE | 中英文 CHINESE/ENGLISH
柜体及低压箱设备铭牌颜色 UNIT & DEVICES IN LV COMP. LABELS COLOR | 白底红字 RED LETTERS ON WHITE BACKGROUND
柜体及低压箱设备铭牌材质 UNIT & DEVICES IN LV COMP. LABELS MATERIALS | ABS ABS
柜体铭牌安装方式 UNIT NAMEPLATES FIXING | 粘贴安装 ADHESIVED
低压室门板设备铭牌安装方式 DEVICES ON LV DOORS LABELS FIXING | 粘贴安装 ADHESIVED
低压室内部设备铭牌安装方式 DEVICES INSIDE LV COMP. LABELS FIXING | 粘贴安装 ADHESIVED
柜体参数铭牌及其他标签语言 UNIT RATED NAMEPLATE & INSTRUCTION LABELS LANGUAGE | 中英文 CHINESE/ENGLISH
3 辅助电源 AUX POWER SUPPLY
控制与信号回路 电压等级1 CONTROL CIRCUIT & SIGNAL CIRCUIT RATING 1 | 220VDC
控制与信号回路 电压等级2 CONTROL CIRCUIT & SIGNAL CIRCUIT RATING 2 | NO
断路器储能马达电源 CB SPRING MOTOR SUPPLY | 220VDC
加热&照明回路 电压等级3 HEAT&ILLUMINATION CIRCUIT RATING 3 | 240VAC, 50Hz
4 二次导线参数 SECONDARY WIRES PARAMETERS |  | Ve+/ L | Ve-/ N
电源回路 电压等级 1 POWER CIRCUIT RATING 1 | 220VDC 6mm² 黑色 BLACK 黑色 BLACK
控制及其他回路 电压等级 1 CONTROL & OTHER CIRCUIT RATING 1 | 220VDC 1.5mm² 黑色 BLACK 黑色 BLACK
电源回路 电压等级 2 POWER CIRCUIT RATING 2 | NO 不适用 NOT APPLICABLE 不适用 NOT APPLICABLE 不适用 NOT APPLICABLE
控制及其他回路 电压等级 2 CONTROL & OTHER CIRCUIT RATING 2 | NO 不适用 NOT APPLICABLE 不适用 NOT APPLICABLE 不适用 NOT APPLICABLE
电源回路 电压等级 3 POWER CIRCUIT RATING 3 | 240VAC, 50Hz 6mm² 黑色 BLACK 黑色 BLACK
控制及其他回路 电压等级 3 CONTROL & OTHER CIRCUIT RATING 3 | 240VAC, 50Hz 1.5mm² 黑色 BLACK 黑色 BLACK
电流回路 CURRENT CIRCUIT | 4.mm² 红-黄-蓝-灰 RED-YELLOW-BLUE-GREY
电压回路 VOLTAGE CIRCUIT | 2.5mm² 红-黄-蓝-灰 RED-YELLOW-BLUE-GREY
二次回路接地线 SECONDARY CIRCUIT EARTHING 零序电流回路 ZERO SEQUENCE CURRENT CIRCUIT | 2.5mm² 黄绿色 YELLOW/GREEN 灰色 4mm² GREY
ZERO SEQUENCE CURRENT CIRCUIT | GREY
设备自带线保留原设备线色线径（例如：小车内部接线） DEVICE WITH ORIGINAL WIRINGS WILL REMAIN ITS OWN (EG. TRUCK INTERNAL WIRES)
材料 MATERIAL | 普通PVC导线 PVC/RV
电压等级 VOLTAGE CLASSIFICATION | 标准 0.45/0.75 kV
温度 TEMPERATURE | 标准 STANDARD
5 其他 OTHER
低压室高度 LV HEIGHT | 705mm
端子 TERMINAL | WEIDMULLER
模拟纸 MIMIC | 模拟纸带位置指示器（LV DOOR） MIMIC WITH POSITION INDICATOR (LV DOOR)
零序CT安装位置 ZCT MOUNTING SITE | 柜内安装 INSIDE PANEL
柜间线 INTERPANEL WIRES | 无 OUT OF SCOPE
号码管 MARKING OF WIRE ENDS | 白色 对侧端子号 WHITE REMOTE-END
区域通用要求 REGIONAL GENERAL REQUIREMENT | 不适用 NOT APPLICABLE
6 检验 INSPECTION
局放试验 PARTIAL DISCHARGE TEST | 不适用 NOT APPLICABLE
FAT | 不适用 NOT APPLICABLE
7 包装和发运 PACKING DETAILS & SHIPPING MARKS
包裹有箔纸和胶合板，适用于海上运输 FIBREBOARD OR PLYWOOD CASE WITH PLASTIC FILM BAG
注： 主母线额定电流和低压室高度是SWITCHGEAR层级的属性，其他属性为项目层级。

## A03
1 开关站基本参数 SWITCHBOARD BASIC DATA
标准 STANDARD | IEC
系统 SYSTEM | 13.8kV / 50Hz
额定电压 RATED VOLTAGE | 17.5kV
工频耐压 POWER-FREQUENCY WITHSTAND VOLTAGE | 38kV
雷电冲击耐压 LIGHTNING IMPULSE WITHSTAND VOLTAGE | 95kV
主母线电流: MAIN BUSBAR CURRENT | 3150A / 1250A
主母线类型 MAIN BUSBAR TYPE | D type CU
额定短时耐受电流 RATED SHORT TIME WITHSTAND CURRENT | 31.5kA / 3s
额定峰值耐受电流 RATED PEAK WITHSTAND CURRENT | 95kA
内部燃弧等级 INTERNAL ARC CLASSIFICATION | IAC AFLR 31.5kA / 1s
柜型 TYPE | UniGear ZS1
壳体防护等级 DEGREE OF PROTECTION FOR THE ENCLOSURE | IP41
隔室间防护等级 DEGREE OF PROTECTION FOR THE PARTITION BETWEEN COMPT. | IP20
相序 PHASE SEQUENCE | L1-L2-L3
相序颜色 PHASE SEQUENCE COLOR | 红-黄-蓝 / CDXN521007P0601 RED-YELLOW-BLUE
表面喷漆 PAINT FINISH | RAL 7032 门板和端盖板 DOOR AND SIDE END COVERS
接地铜排 EARTH BAR | Cu 30X8mm²
一次电缆进线 POWER CABLE ENTRY | 底部进线 BOTTOM CABLES ENTRY | 标准电缆拼板及电缆夹 STANDARD CABLE PLATE AND CABLE CLAMP
控制电缆进线 CONTROL CABLE ENTRY | 底部进线 BOTTOM CABLES ENTRY | 标准 STANDARD WITH REDUCE RING
2 铭牌 LABELS
柜体及低压箱设备铭牌语言 UNIT & DEVICES IN LV COMP. LABELS LANGUAGE | 中英文 CHINESE/ENGLISH
柜体及低压箱设备铭牌颜色 UNIT & DEVICES IN LV COMP. LABELS COLOR | 白底红字 RED LETTERS ON WHITE BACKGROUND
柜体及低压箱设备铭牌材质 UNIT & DEVICES IN LV COMP. LABELS MATERIALS | ABS ABS
柜体铭牌安装方式 UNIT NAMEPLATES FIXING | 粘贴安装 ADHESIVED
低压室门板设备铭牌安装方式 DEVICES ON LV DOORS LABELS FIXING | 粘贴安装 ADHESIVED
低压室内部设备铭牌安装方式 DEVICES INSIDE LV COMP. LABELS FIXING | 粘贴安装 ADHESIVED
柜体参数铭牌及其他标签语言 UNIT RATED NAMEPLATE & INSTRUCTION LABELS LANGUAGE | 中英文 CHINESE/ENGLISH
3 辅助电源 AUX POWER SUPPLY
控制与信号回路 电压等级1 CONTROL CIRCUIT & SIGNAL CIRCUIT RATING 1 | 220VDC
控制与信号回路 电压等级2 CONTROL CIRCUIT & SIGNAL CIRCUIT RATING 2 | NO
断路器储能马达电源 CB SPRING MOTOR SUPPLY | 220VDC
加热&照明回路 电压等级3 HEAT&ILLUMINATION CIRCUIT RATING 3 | 240VAC, 50Hz
4 二次导线参数 SECONDARY WIRES PARAMETERS |  | Ve+/ L | Ve-/ N
电源回路 电压等级 1 POWER CIRCUIT RATING 1 | 220VDC 6mm² 黑色 BLACK 黑色 BLACK
控制及其他回路 电压等级 1 CONTROL & OTHER CIRCUIT RATING 1 | 220VDC 1.5mm² 黑色 BLACK 黑色 BLACK
电源回路 电压等级 2 POWER CIRCUIT RATING 2 | NO 不适用 NOT APPLICABLE 不适用 NOT APPLICABLE 不适用 NOT APPLICABLE
控制及其他回路 电压等级 2 CONTROL & OTHER CIRCUIT RATING 2 | NO 不适用 NOT APPLICABLE 不适用 NOT APPLICABLE 不适用 NOT APPLICABLE
电源回路 电压等级 3 POWER CIRCUIT RATING 3 | 240VAC, 50Hz 6mm² 黑色 BLACK 黑色 BLACK
控制及其他回路 电压等级 3 CONTROL & OTHER CIRCUIT RATING 3 | 240VAC, 50Hz 1.5mm² 黑色 BLACK 黑色 BLACK
电流回路 CURRENT CIRCUIT | 4.mm² 红-黄-蓝-灰 RED-YELLOW-BLUE-GREY
电压回路 VOLTAGE CIRCUIT | 2.5mm² 红-黄-蓝-灰 RED-YELLOW-BLUE-GREY
二次回路接地线 SECONDARY CIRCUIT EARTHING | 2.5mm² 黄绿色 YELLOW/GREEN
零序电流回路 ZERO SEQUENCE CURRENT CIRCUIT | 4mm² 灰色 GREY
设备自带线保留原设备线色线径（例如：小车内部接线） DEVICE WITH ORIGINAL WIRINGS WILL REMAIN ITS OWN (EG. TRUCK INTERNAL WIRES)
材料 MATERIAL | 普通PVC导线 PVC/RV
电压等级 VOLTAGE CLASSIFICATION | 标准 0.45/0.75 kV
温度 TEMPERATURE | 标准 STANDARD
5 其他 OTHER
低压室高度 LV HEIGHT | 705mm
端子 TERMINAL | WEIDMULLER
模拟纸 MIMIC | 模拟纸带位置指示器（LV DOOR） MIMIC WITH POSITION INDICATOR (LV DOOR)
零序CT安装位置 ZCT MOUNTING SITE | 柜内安装 INSIDE PANEL
柜间线 INTERPANEL WIRES | 无 OUT OF SCOPE
号码管 MARKING OF WIRE ENDS | 白色 对侧端子号 WHITE REMOTE-END
区域通用要求 REGIONAL GENERAL REQUIREMENT | 不适用 NOT APPLICABLE
6 检验 INSPECTION
局放试验 PARTIAL DISCHARGE TEST | 不适用 NOT APPLICABLE
FAT | 不适用 NOT APPLICABLE
7 包装和发运 PACKING DETAILS & SHIPPING MARKS
包裹有箔纸和胶合板，适用于海上运输 FIBREBOARD OR PLYWOOD CASE WITH PLASTIC FILM BAG
注： 主母线额定电流和低压室高度是SWITCHGEAR层级的属性，其他属性为项目层级。