## A01
1 开关站基本参数
标准 | GB/T 3906
系统 | 10kV / 50Hz
额定电压 | 12kV
工频耐压 | 42kV
雷电冲击耐压 | 75V
主母线电流: | 630A
主母线类型 | Regular CU
额定短时耐受电流 | 25kA / 4s
额定峰值耐受电流 | 63kA
内部燃弧等级 | IAC AFLR 25kA / 1s
柜型 | UniGear ZS1
壳体防护等级 | IP4X
隔室间防护等级 | IP2X
相序 | A-B-C
相序颜色 | 黄-绿-红 / 3XAA009860P0001
表面喷漆 | RAL 8099 门板和端盖板
接地铜排 | Cu 30X8mm²
一次电缆进线 | 底部进线 | 标准电缆拼板及电缆夹
控制电缆进线 | 底部进线 | 标准
2 铭牌
柜体及低压箱设备铭牌语言 | 中文
柜体及低压箱设备铭牌颜色 | 白底红字
柜体及低压箱设备铭牌材质 | ABS
柜体铭牌安装方式 | 粘贴安装
低压室门板设备铭牌安装方式 | 粘贴安装
低压室内部设备铭牌安装方式 | 粘贴安装
柜体参数铭牌及其他标签语言 | 中文
3 辅助电源
控制与信号回路 电压等级1 | 220VAC
控制与信号回路 电压等级2 | NO
断路器储能马达电源 | 220VDC
加热&照明回路 电压等级3 | 220VAC, 50Hz
4 二次导线参数 |  | Ve+/ L | Ve-/ N
电源回路 电压等级 1 | 220VDC 4mm² 黑色 黑色
控制及其他回路 电压等级 1 | 220VDC 1.5mm² 黑色 黑色
电源回路 电压等级 2 | NO 不适用 不适用 不适用
控制及其他回路 电压等级 2 | NO 不适用 不适用 不适用
电源回路 电压等级 3 | 220VAC, 50Hz 4mm² 黑色 黑色
控制及其他回路 电压等级 3 | 220VAC, 50Hz 1.5mm² 黑色 黑色
电流回路 | 2.5mm² 黑色
电压回路 | 1.5mm² 黑色
二次回路接地线 | 1.5mm² 黄绿色
零序电流回路 | 2.5mm² 黑色
设备自带线保留原设备线色线径（例如：小车内部接线）
材料 | 普通PVC导线
电压等级 | 标准 0.45/0.75 kV
温度 | 标准
5 其他
低压室高度 | 705mm
端子 | 瑞联
模拟纸 | 模拟纸带位置指示器（LV DOOR）
零序CT安装位置 | 柜内安装 不适用
柜间线 | 无
号码管 | 白色 对侧端子号
区域通用要求 | 不适用
6 检验
局放试验 | 不适用
FAT | 不适用
7 包装和发运
中纤板或胶合板，内衬塑料袋包装
注： 主母线额定电流和低压室高度是站级层级的属性，其他属性为项目层级。

## A05
1 开关站基本参数
标准 | GB/T 3906
系统 | 10kV / 50Hz
额定电压 | 12kV
工频耐压 | 42kV
雷电冲击耐压 | 75kV
主母线电流: | 630A
主母线类型 | Regular CU
额定短时耐受电流 | 25kA / 4s
额定峰值耐受电流 | 63kA
内部燃弧等级 | IAC AFLR 25kA / 1s
柜型 | UniGear ZS1
壳体防护等级 | IP41
隔室间防护等级 | IP2X
相序 | A-B-C
相序颜色 | 黄-绿-红 / 3XAA009860P0001
表面喷漆 | RAL 7035 门板和端盖板
接地铜排 | Cu 30X8mm²
一次电缆进线 | 底部进线 | 标准电缆拼板及电缆夹
控制电缆进线 | 底部进线 | 标准
2 铭牌
柜体及低压箱设备铭牌语言 | 中英文
柜体及低压箱设备铭牌颜色 | 白底红字
柜体及低压箱设备铭牌材质 | ABS
柜体铭牌安装方式 | 粘贴安装
低压室门板设备铭牌安装方式 | 粘贴安装
低压室内部设备铭牌安装方式 | 粘贴安装
柜体参数铭牌及其他标签语言 | 中文
3 辅助电源
控制与信号回路 电压等级1 | 220VDC
控制与信号回路 电压等级2 | NO
断路器储能马达电源 | 220VDC
加热&照明回路 电压等级3 | 220VAC, 50Hz
4 二次导线参数 |  | Ve+/ L | Ve-/ N
电源回路 电压等级 1 | 220VDC 4mm² 黑色 黑色
控制及其他回路 电压等级 1 | 220VDC 1.5mm² 黑色 黑色
电源回路 电压等级 2 | NO 不适用 不适用 不适用
控制及其他回路 电压等级 2 | NO 不适用 不适用 不适用
电源回路 电压等级 3 | 220VAC, 50Hz 4mm² 黑色 黑色
控制及其他回路 电压等级 3 | 220VAC, 50Hz 1.5mm² 黑色 黑色
电流回路 | 2.5mm² 黑色
电压回路 | 1.5mm² 黑色
二次回路接地线 | 2.5mm² 黄绿色
零序电流回路 | 2.5mm² 黑色
设备自带线保留原设备线色线径（例如：小车内部接线）
材料 | 普通PVC导线
电压等级 | 标准 0.45/0.75 kV
温度 | 标准
5 其他
低压室高度 | 705mm
端子 | 瑞联
模拟纸 | 模拟纸带位置指示器（LV DOOR）
零序CT安装位置 | 柜内安装 不适用
柜间线 | 无
号码管 | 白色 对侧端子号
区域通用要求 | 不适用
6 检验
局放试验 | 不适用
FAT | 不适用
7 包装和发运
中纤板或胶合板，内衬塑料袋包装
注： 主母线额定电流和低压室高度是站级层级的属性，其他属性为项目层级。

## A08
1 开关站基本参数
标准 | GB/T 3906
系统 | 10kV / 50Hz
额定电压 | 12kV
工频耐压 | 42kV
雷电冲击耐压 | 75kV
主母线电流: | 630A
主母线类型 | Regular CU
额定短时耐受电流 | 25kA / 4s
额定峰值耐受电流 | 63kA
内部燃弧等级 | IAC AFLR 25kA / 2s
柜型 | UniGear ZS1
壳体防护等级 | IP4X
隔室间防护等级 | IP2X
相序 | A-B-C
相序颜色 | 黄-绿-红 / 3XAA009860P0001
表面喷漆 | RAL 7035 门板和端盖板
接地铜排 | Cu 30X8mm²
一次电缆进线 | 底部进线 | 标准电缆拼板及电缆夹
控制电缆进线 | 底部进线 | 标准
2 铭牌
柜体及低压箱设备铭牌语言 | 中文
柜体及低压箱设备铭牌颜色 | 白底红字
柜体及低压箱设备铭牌材质 | ABS
柜体铭牌安装方式 | 粘贴安装
低压室门板设备铭牌安装方式 | 粘贴安装
低压室内部设备铭牌安装方式 | 粘贴安装
柜体参数铭牌及其他标签语言 | 中文
3 辅助电源
控制与信号回路 电压等级1 | 220VDC
控制与信号回路 电压等级2 | NO
断路器储能马达电源 | 220VDC
加热&照明回路 电压等级3 | 220VAC, 50Hz
4 二次导线参数 |  | Ve+/ L | Ve-/ N
电源回路 电压等级 1 | 220VDC 4mm² 黑色 黑色
控制及其他回路 电压等级 1 | 220VDC 1.5mm² 黑色 黑色
电源回路 电压等级 2 | NO 不适用 不适用 不适用
控制及其他回路 电压等级 2 | NO 不适用 不适用 不适用
电源回路 电压等级 3 | 220VAC, 50Hz 4mm² 黑色 黑色
控制及其他回路 电压等级 3 | 220VAC, 50Hz 1.5mm² 黑色 黑色
电流回路 | 2.5mm² 黑色
电压回路 | 1.5mm² 黑色
二次回路接地线 | 2.5mm² 黄绿色
零序电流回路 | 2.5mm² 黑色
设备自带线保留原设备线色线径（例如：小车内部接线）
材料 | 普通PVC导线
电压等级 | 标准 0.45/0.75 kV
温度 | 标准
5 其他
低压室高度 | 715mm
端子 | 瑞联
模拟纸 | 模拟纸带位置指示器（LV DOOR）
零序CT安装位置 | 柜内安装 K13
柜间线 | 无
号码管 | 白色 对侧端子号
区域通用要求 | 不适用
6 检验
局放试验 | 不适用
FAT | 不适用
7 包装和发运
中纤板或胶合板，内衬塑料袋包装
注： 主母线额定电流和低压室高度是站级层级的属性，其他属性为项目层级。